Kościan , 02.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- Gdzie należy wpiąć instalacje wody lodowej? Na schemacie nie jest to pokazane.

Odp. Zakres dotyczy II etapu.

- Czy agregat wody lodowej jest w zakresie II etapu? Jeżeli jest w zakresie I etapu to w którym kosztorysie należy doliczyć agregat wody lodowej ponieważ nie został uwzględniony w przedmiarach?

Odp. j.w.

- Proszę podać czy agregat wody lodowej ma posiadać wbudowany moduł hydrauliczny?

Odp. j.w.

- W kosztorysie izolacja rurociągów wody lodowej wyceniona jest z wełny mineralnej w płaszczu alu, proszę podać czy jest to prawidłowe czy wycenić z kauczuku syntetycznego?

Odp. Przedstawione w projekcie rozwiązanie jest prawidłowe. Izolację rurociągów należy wykonać zgodnie z projektem.

- Na schemacie instalacji wody lodowej na zasilaniu pokazana jest pompa. Proszę o podanie parametrów tej pompy i czy pompę tą należy doliczyć w kosztorysie, czy jest ona częścią modułu hydraulicznego w Schillerze?

Odp. j.w.

- Czy centrala wentylacyjna oznaczona na rysunku jako 2N12W1 posiada glikolowy odzysk ciepła, a jeżeli posiada czy instalację odzysku należy doliczyć do kosztorysu?

Odp. Centrala 2N1/2W1 posiada wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła (patrz dokumentacja projektowa)

- Proszę o określenie stref p-poż.

Odp. Podział obiektu na strefy pożarowe przedstawiony jest w opisie technicznym architektury pkt 11.7. patrz str.32. Strefy pożarowe zaznaczone są na rysunkach architektury(rzuty, przekroje)

- Czy inwestor posiada na istniejącym obiekcie centralny system p-poż i czy istnieje konieczność wpięcia nowych klap p-poż do centralnego monitoringu?

Odp. Nie ma centralnego systemu ppoż. w budynku.

- Czy na istniejących instalacjach wodociągowych Inwestor posiada rury miedziane.

Pytanie podyktowane jest tym, że na całym etap I instalacja wodociągowa jest zaprojektowana z rur ocynkowanych. Pytanie jest o tyle zasadne, że w przypadku wymieszania miedzi i ocynku powstanie ogniwo i instalacje ulegną uszkodzeniu.

Odp. Istniejąca instalacja wodociągowa nie jest wykonana z rur miedzianych.

- Czy automatyka central wentylacyjnych ma być wpięta do systemu BMS?

Odp. Automatyka ma posiadać port komunikacyjny do wpięcia BMS.

- W których pomieszczeniach mają być zamontowane szafy sterujące do central?

Odp. Zgodnie z projektem  - RZS zlokalizowane są w centralach wentylacyjnych.

- W kosztorysie instalacji co. nie uwzględniono wykucia bruzd pod rurociągu. Czy prace te należy doliczyć do kosztorysu?

Odp. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie prace związane z wykuciem bruzd i doliczyć je.

- W kosztorysie instalacji wodociągowej nie uwzględniono wykucia bruzd pod rurociągi. Czy prace te należy doliczyć do kosztorysu?

Odp. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie prace związane z wykuciem bruzd i doliczyć je.

- W przedmiarach nie uwzględniono wpinek do istniejących instalacji. Czy należy wpinki doliczyć do kosztorysu?

Odp. Przedmiar nie zawiera osobnej pozycji na wpinki do istniejącej instalacji. Wpinki zostały uwzględnione w odpowiednich pozycjach przedmiaru dotyczących danych instalacji(ilość kształtek, rur itp.)Włączenie do istniejących instalacji należy wykonać zgodnie z projektem.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat tablicy serwerowej rys Pw E14.

Odp. Załączono

- Czy  wykonanie   rozdzielnia  TOSW   (tablica  oświetlenia  zewnętrznego)     wraz  z wykonaniem zasilania do oświetlenia zewnętrznego wchodzi w zakres Etapu I?

Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru elektrycznego o rozdzielnie i kable zasilające odbiory.

Odp. Poza zakresem I etapu

- Na rys Pw E-01 a w pomieszczeniu P 1.005 zaznaczono miejsce doprowadzenia energii elektrycznej. Czy należy doliczyć zasilanie do tego punktu? Jeśli tak, proszę o podanie skąd należy doprowadzić zasilanie do tego punktu oraz typy i przekrój kabla zasilającego.

Odp. Doprowadzenie zasilania do siłownika zrealizować przewodami typu NHXH.

- Proszę o podanie standardu (producent, typ) wykonania systemu centralnej baterii?

Odp. Zamawiający rezygnuje z montaż baterii centralnej. Oświetlenie awaryjne zrealizować za pomocą opraw oświetleniowych  z wbudowaną w oprawę baterię do pracy w trybie awaryjnym. Ponadto oprawy oświetleniowe awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP i opcję autotestu. (np. oprawy)

- Proszę o uszczegółowienie tematu centralnej baterii. W specyfikacji brak informacji o mocy baterii akumulatorowych proszę o podanie jaka ma być moc baterii oraz czy moc ta obejmuję zarówno etap I jaki i następne etapy prac związanych z rozbudową i przebudową oddziałów. W dokumentacji projektowej nie wskazano miejsca zasilania centralnej baterii oraz przekroju kabla zasilającego - proszę o uzupełnienie informacji.

Odp. patrz pkt.17.

- Etap I rozbudowy i przebudowy oddziałów nie obejmuje wykonanie Tablicy wentylacji proszę o wyjaśnienie z której rozdzielni należy wykonać zasilanie do centrali wentylacyjnej która ma obsługiwać pomieszczenia na II piętrze szpitala. W projekcie elektrycznym (Etap I) nie uwzględniono zasilania do central, czy należy doliczyć do oferty rozbudowę rozdzielni oraz linie zasilającą do centrali( proszę o podanie przekroju kabla oraz miejsca podłączenia).

Odp. Zasilanie elektryczne do central zasilających urządznia na 2 piętrze

doprowadzić z tablic elektrycnych z drugiego piętra przewodami YKY 5x6mm2

dł. 30m z tablic TRP2, TB2a i TB2b.

- W dokumentacji projektowej instalacji strukturalnej mowa jest o kablu
światłowodowym wielomodowym 12 włóknowym a w przedmiarze o światłowodzie
wielomodowym 8 włóknowym. Proszę o wyjaśnienie jaki kabel światłowodowy należy
zastosować.

Odp. Należy zastosować kabel wielomodowy 12-włóknowy.

- W przedmiarze prac elektrycznych nie uwzględniono pomiarów sieci komputerowej. Proszę o podanie zakresu pomiarów sieci strukturalnej oraz czy należy je uwzględnić przygotowując ofertę?

Odp. Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora

jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację

wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm

Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm dla systemu otwartego oraz

zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy D / Kategorii 5 wg

obowiązujących norm dla systemu zamkniętego.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy  wykonać

komplet pomiarów - opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej (44

tory logiczne na II piętrze):

1.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który

posiada oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie

obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny

certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi

charakteryzować się minimum III poziomem dokładności.

1.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału

transmisyjnego

(przy pomocy adapterów typu Channel) dająca w wyniku analizę całego łącza,

które znajduje się "w ścianie", łącznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo,

na życzenie Użytkownika, należy przeprowadzić pomiary w konfiguracji łącza

stałego (wykorzystać adaptery typu Permanent Link), obejmujące zakres

okablowania od panela krosowego do gniazda Użytkownika.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego

okablowania strukturalnego na zgodność parametrów z normami należy

przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji

sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z tymi,

które są zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub

ISO/IEC11801:2002/Am.1,2 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów

należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji

kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu:

- RL (tłumienie sygnału odbitego) - parametr mierzony z dwóch stron dla

każdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

- IL (strata wtrąceniowa - tłumienie) - parametr mierzony dla każdej z

par, specyfikowane dla wszystkich klas,

- NEXT (strata przesłuchu zbliżnego) - parametr mierzony z dwóch stron

dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

- SNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżnego) - parametr mierzony z

dwóch stron dla każdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

- ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) - parametr

wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,

- PSACR-N - parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy

D i wyżej,

- CR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) - parametr

wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy

D i wyżej,

- PSACR-F - parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu

stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,

- Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

- Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

- Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej.

- Mapa połączeń - test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach,

- Dla klasy EA oraz wyżej należy wykonać testy przesłuchu obcego chyba,

że tłumienie sprzężenia jest dostatecznie wysokie,

- PS AACR-F - parametr wyznaczony z obu stron,

- Pomiary powyższych parametrów oraz dokumentację pomiarową należy wykonać

zgodnie z PN- EN50346:2004 + A1:2008,

Wszystkie te parametry automatycznie sprawdza miernik, np. Fkuke DTX 1800 i

ich sprawdzenie wymaga tylko odpowiedniego ustawienia miernika.

- W projekcie wskazano jako producenta systemu przywoławczego firmę Inmed. Firma Inmed nie posiada w swojej ofercie systemu przywoławczego. Proszę o podanie standardu (producent, typ) systemu przywoławczego.

Odp. przykładowo  Meden Immed.

- Według projektu elektrycznego rozdzielnie RNN należy rozbudować o wkładki bezpiecznikowe a w przedmiarze elektryczne nie uwzględniono prac związanych z jej rozbudową. Czy należy doliczyć rozbudowę rozdzielni do oferty.

Odp. Rozdzielnia RNN jest przygotowana to wyprowadzenia nowych obwodów

elektrycznych (istniejąca obudowa, istniejące listwy niewyposażone do

wyprowadzenia kabli do rozdzielnic piętrowych). Listwy należy uzbroić w

bezpieczniki.

- Zgodnie z projektem przestrzeń miedzy izolacją termiczna, a płytą fundamentową należy
wykonać pospółkę zagęszczoną. Czy należy do prace wykonać gdyż nie uwzględniono
ich w przedmiarze?

Odp. ponad płytą fundamentową należy wykonać zasypkę zgęszczoną pod warstwy posadzkowe.

- Zgodnie z projektem na płycie fundamentowej przedsionka przed dźwigiem należy wykonać warstwę ochronną - flizeline wklejaną w świeżą powłokę . Czy należy do prace wykonać gdyż nie uwzględniono ich w przedmiarze?

Odp. W celu wykonania szybu małych dźwigów towarowych zachodzi konieczność wyburzenia w tym miejscu płyt kanałowych w poziomie stropów 2 i 3 piętra . w etapie I inwestycji powinny być uwzględnione prace wyburzeniowe po 2 płyty kanałowe przy każdym dźwigu w poziomie stropu nad 2 piętrem.

- Zgodnie z projektem - opis techniczny w zakres prac wchodzi zabezpieczanie istniejącej konstrukcji stalowej na 2 piętrze, proszę o dokładne wskazanie o jaką konstrukcje chodzi i czy należy doliczyć do kosztorysu ofertowego?

Odp. Zgodnie z p.8 i p.9 opisu technicznego konstrukcji zarówno istniejącą jak i projektowaną konstrukcję nośną stalową należy zabezpieczyć przeciwpożarowo i antykorozyjnie . Dotyczy to zarówno całej konstrukcji nośnej ( słupy, podciągi i rygle stalowe) jak i nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych.

W poziomie 2 piętra poz. 2.2.2. HEA22O i poz. 2.4. HEA140 oraz istniejąca konstrukcja nośna w zakresie realizowanego etapu. Biuro projektowe zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem oszacowania ilości istniejących elementów konstrukcyjnych do zabezpieczenia.

- Proszę o sprecyzowanie czy w zakres prac wchodzi przekucie otworów i osadzenie nadproży w piwnicy.

Odp. Na rzutach w projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym są oznaczone i opisane miejsca przekuć  i zamurowani (także w piwnicy). Miejsca osadzenia projektowanych nadproży są pokazane na schematach konstrukcyjnych. Zakres prac zgodny z etapowaniem.

- Zgodnie z projektem w miejscach, gdzie należy uzupełnić strop należy wykonać strop Ackermana. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania tego zakresu prac. Proszę o informacje czy należy te prace doliczyć?

Odp. Zakres prac związanych z wykonaniem stropów Ackermana należy policzyć.

- Zgodnie z projektem, aby uzyskać odpowiednią odporność ogniową stropów należy wykonać na sufitach tynk cem. - wap. grub. 1,5 cm. Czy oznacza to, że na całej powierzchni sufitu czyli na pow. ok 1675 m2 należy wykonać tynk? Jeśli tak to dlaczego w przedmiarze widnieje zapis, iż należy wykonać tylko 37,761 m2 tynku na sufitach?

Odp. Zgodnie z wymaganiami p-poż. Odporność ogniowa stropów powinna być REI 60. Stropy  z płyt kanałowych spełniają ten warunek po ich otynkowaniu. Należy zatem przyjąć, że należy otynkować wszystkie stropy s płyt kanałowych , gdzie tynki nie są wykonane. Ilość 1686,771 m2

- Proszę o potwierdzenie, iż prace związane ze schodami zewnętrznymi klatki schodowej KI wchodzą w zakres etapu I-ego. W przedmiarze przewidziano jedynie prace rozbiórkowe, brakuje natomiast prac konstrukcyjnych . Ponadto proszę o załączenie rysunku na którym przedstawiono rozwiązanie Poz. 4.3.-jest on niezbędny do prawidłowej kalkulacji.

Odp. Wszystkie prace związane ze schodami zewnętrznymi klatki schodowej K1 zgodnie z projektem wchodzą w zakres ETAPU II.

- Proszę o sprecyzowanie na jakiej głębokości znajdują się istniejące ławy fundamentowe- jest to informacja niezbędna do oszacowania kosztów wykonania izolacji.

Odp. Istniejące fundamenty posadowione na rzędnej 66,32 m.n.p.m.( odpowiada to w projekcie poziomowi – 4,20). Informacja ta znajduje się na rysunku Pw_Kon_01

- W przedmiarze poz. 45 do zbrojenia ścian przyjęto pręty o średnicy 12 mm, zgodnie z rysunkiem Pw Kon 13 przewidziano również pręty o większej średnicy. Proszę o potwierdzenie, iż obowiązujące są średnice na zestawieniu stali rys. Pw Kon 13

Odp.  Potwierdzam  - zestawienie stali na rysunku Pw_Kon_13 obejmuje komplet prętów zbrojeniowych.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót narzucono wykonywanie fundamentów żelbetowych z betonu C25/C30 W6, natomiast projekt konstrukcyjny zakłada beton C20/25 W6. Proszę o sprecyzowanie, która wytrzymałość betonu jest obowiązująca.

Odp. Obowiązujące są klasy betonu zawarte w projekcie wykonawczym konstrukcji.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót narzucono wykonywanie podbetonu z betonu C12/C15, natomiast projekt konstrukcyjny zakłada beton C8/10. Proszę o sprecyzowanie, która wytrzymałość betonu jest obowiązująca.

Odp. Obowiązujące są klasy betonu zawarte w projekcie wykonawczym konstrukcji.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót narzucono wykonywanie ścian żelbetowych z betonu C30/C37 W4, natomiast projekt konstrukcyjny zakłada beton C20/25. Proszę o sprecyzowanie, która wytrzymałość betonu jest obowiązująca.

Odp. Obowiązujące są klasy betonu zawarte w projekcie wykonawczym konstrukcji.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót narzucono wykonywanie szybu dźwigowego z betonu C30/C37, natomiast projekt konstrukcyjny zakłada dla szybu windowego beton Cl6/20. Proszę o sprecyzowanie, która wytrzymałość betonu jest obowiązująca.

Odp. Obowiązujące są klasy betonu zawarte w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………